## Proyecto (hidden)
ETIQUETADO DE SALIDAS Y ELEVACIÓN DE RACKS DE TELECOMUNICACIONES
Version: 1.5
DATOS DEL PROYECTO |  | / Project data
Nombre del proyecto
Proyecto #
Ubicación
Fecha
Elaboró
Revisión del plano
Jack por defecto | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A)
NOMENCLATURA DE TIPOS DE SALIDA |  | / Outlet types
Código | Tipo de salida
D | Datos
V | Voz
C | CCTV
B | BMS
W | Access point (WAP)
T | TV
A | Control de acceso
S | Audio / video IP
G | Gateways
R | GRMS
- | Puerto sin salida (anula el tipo del panel)
INSTRUCCIONES
1. Llene los datos del proyecto y la nomenclatura de tipos de salida (aplican a todos los cuartos).
2. Cada cuarto de telecomunicaciones va en su propia pestaña (TR-01, TR-02…), ubicada entre INICIO_TR y FIN_TR.
3. Para agregar un cuarto: Ctrl + arrastrar la pestaña TR-01 (vacía) o una MUESTRA (piso, gabinete o pared) hasta quedar entre INICIO_TR y FIN_TR, y cambiarle el nombre.
4. En cada cuarto: elija el rack, los organizadores verticales y los equipos de arriba hacia abajo; la vista del rack y el etiquetado se generan solos.
5. En la lista de equipos, asigne a cada patch panel su tipo de salida (D, C, W…) y cuántas salidas usa; el etiquetado se llena solo y se puede ajustar puerto por puerto.
6. La pestaña Catalogo se puede ampliar con más equipos (filas libres al final).
7. La pestaña Resumen consolida cuartos, salidas por tipo y lista de materiales.
Formato de etiqueta: [Cuarto]-[Panel]-[Puerto], ej. 1A-AA-01. La etiqueta en la salida del puesto de trabajo es la misma que en el puerto del rack.
MARCAS DE REFERENCIA POR SISTEMA |  | / Reference brands
Sistema | Marca
Pasivo / racks | Panduit (racks R2P, gabinetes FlexFusion, racks y gabinetes de pared WBH / PanZone, patch panels, jacks Mini-Com, organizadores, fibra Opticom)
Switches | Cisco Catalyst 9200L
CCTV | Axis (grabadores AXIS Camera Station S12)
Control de acceso | Kantech (KT-400) o Software House (iSTAR Ultra); fuentes Altronix Maximal R
Audio | Crown (amplificadores), BSS Soundweb (DSP), TOA VM-2000 (evacuación), Bose FreeSpace (parlantes), AMX SVSI (AV/IP)

## Servicios y fibra
SERVICIOS, REDES LAN, CUARTOS Y FIBRA TRONCAL
Celdas en verde claro = datos a llenar. Las salidas requeridas se comparan contra las salidas etiquetadas en las pestañas de cada cuarto (Resumen). La fibra es un estimado: valide por el ingeniero.
PARÁMETROS
Reserva de puertos | 30%
Reserva de fibra | 20%
¿Enlaces de fibra redundantes? | No
Distancia límite fibra multimodo (m) | 300
¿Todos los servicios comparten una misma red LAN? | Sí
Cantidad de redes LAN disponibles | 1
Redes LAN en uso (servicios activos) | 1
SERVICIOS
Código | Servicio | Activo | PoE | Red LAN (1-4) | Red LAN efectiva
D | Datos | Sí | No | 1 | 1
V | Voz | Sí | No | 1 | 1
C | CCTV | Sí | Sí | 1 | 1
B | BMS | Sí | Sí | 1 | 1
W | Access point (WAP) | Sí | Sí | 1 | 1
T | TV | No | No | 1 | 1
A | Control de acceso | Sí | Sí | 1 | 1
S | Audio / video IP | No | No | 1 | 1
G | Gateways | No | Sí | 1 | 1
R | GRMS | No | Sí | 1 | 1
CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES
Código | Nombre | Tipo | Distancia al principal (m)
SALIDAS REQUERIDAS POR SERVICIO Y CUARTO (en los puestos de trabajo)
Código | Servicio | [8 empty] | Total | Con reserva
D | Datos | [8 empty] | 0 | 0
V | Voz | [8 empty] | 0 | 0
C | CCTV | [8 empty] | 0 | 0
B | BMS | [8 empty] | 0 | 0
W | Access point (WAP) | [8 empty] | 0 | 0
T | TV | [8 empty] | 0 | 0
A | Control de acceso | [8 empty] | 0 | 0
S | Audio / video IP | [8 empty] | 0 | 0
G | Gateways | [8 empty] | 0 | 0
R | GRMS | [8 empty] | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURA: SALIDAS REQUERIDAS (CON RESERVA) CONTRA SALIDAS ETIQUETADAS EN LOS RACKS
Código | Servicio | Requeridas c/reserva | Etiquetadas en racks | Diferencia | Estado
D | Datos | 0 | 0 | 0
V | Voz | 0 | 0 | 0
C | CCTV | 0 | 1 | 1
B | BMS | 0 | 0 | 0
W | Access point (WAP) | 0 | 1 | 1
T | TV | 0 | 0 | 0
A | Control de acceso | 0 | 0 | 0
S | Audio / video IP | 0 | 0 | 0
G | Gateways | 0 | 0 | 0
R | GRMS | 0 | 0 | 0
FIBRA TRONCAL ENTRE EL CUARTO PRINCIPAL Y LOS SECUNDARIOS (ESTIMADO)
Cuarto secundario | Distancia (m) | Enlaces | Fibras base | Fibras con reserva | Tipo sugerido
Fibras troncales en el cuarto principal (suma de secundarios + 12 del proveedor)

## Resumen
RESUMEN — ETIQUETADO Y RACKS DE TELECOMUNICACIONES
DATOS DEL PROYECTO |  |  | / Project data
Nombre del proyecto
Proyecto # | [11 empty] | Rack | Rack 2 postes 45RU aluminio, canal 3", rosca #12-24 | Panduit | R2P | 1
Ubicación | [11 empty] | Rack | Rack 2 postes 45RU acero, canal 3" | Panduit | R2PS | 0
Fecha | [11 empty] | Rack | Rack 2 postes 45RU acero, canal 6" | Panduit | R2P6S | 0
Elaboró | [11 empty] | Rack | Rack 2 postes 42RU aluminio, canal 3" | Panduit | R2P79 | 0
[12 empty] | Organizador vertical | Org. vertical 6" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD06 | 0
Cuartos detectados | 1 | [10 empty] | Organizador vertical | Org. vertical 8" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD08 | 0
[12 empty] | Organizador vertical | Org. vertical 10" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD10 | 0
CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES | [11 empty] | Organizador vertical | Org. vertical 12" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD12 | 0
Cuarto | Descripción | RU ocupados | RU libres | % llenado rack | Patch panels | Puertos | Salidas | % llenado PP |  |  |  | Organizador vertical | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD06 | 2
|  | 2 | 43 | 4% | 1 | 48 | 2 | 4% |  |  |  | Organizador vertical | Org. vertical 8" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD08 | 0
TOTAL |  | 2 | 43 | 4% | 1 | 48 | 2 | 4% | D | Datos | 0 | Organizador vertical | Org. vertical 10" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD10 | 0
[9 empty] | V | Voz | 0 | Organizador vertical | Org. vertical 12" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD12 | 0
SALIDAS POR TIPO | [8 empty] | C | CCTV | 1 | Organizador vertical | Org. vertical 4.9" frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMPV45E | 0
Código | Tipo de salida | Cantidad | [6 empty] | B | BMS | 0 | Organizador vertical | Org. vertical 6.7" frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMPVHC45E | 0
C | CCTV | 1 | [6 empty] | W | Access point (WAP) | 1 | Patch panel cobre | Patch panel plano 24 puertos 1RU | Panduit | CPP24FMWBLY | 0
W | Access point (WAP) | 1 | [6 empty] | T | TV | 0 | Patch panel cobre | Patch panel plano 48 puertos 2RU | Panduit | CPP48FMWBLY | 1
[9 empty] | A | Control de acceso | 0 | Patch panel cobre | Patch panel angulado 24 puertos 1RU | Panduit | CPPA24FMWBLY | 0
LISTA DE MATERIALES | [8 empty] | S | Audio / video IP | 0 | Patch panel cobre | Patch panel angulado 48 puertos 2RU | Panduit | CPPA48FMWBLY | 0
Categoría | Descripción | Marca | Número de parte | Cantidad |  |  |  |  | G | Gateways | 0 | Patch panel cobre | Patch panel alta densidad plano 48 puertos 1RU | Panduit | CPP48HDWBLY | 0
Rack | Rack 2 postes 45RU aluminio, canal 3", rosca #12-24 | Panduit | R2P | 1 |  |  |  |  | R | GRMS | 0 | Patch panel cobre | Patch panel alta densidad angulado 48 puertos 1RU | Panduit | CPPA48HDWBLY | 0
Organizador vertical | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD06 | 2 | [6 empty] | 0 | Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal | Panduit | NMF1 | 0
Patch panel cobre | Patch panel plano 48 puertos 2RU | Panduit | CPP48FMWBLY | 1 |  |  |  |  | - | Puerto sin salida (anula el tipo del panel) | 0 | Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal/posterior | Panduit | NM1 | 0
Jack | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) | Panduit | CJ6X88TGBU | 2 | [7 empty] | Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal | Panduit | NMF2 | 0
[12 empty] | Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal/posterior | Panduit | NM2 | 0
[12 empty] | Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal (NetRunner) | Panduit | WMPFSE | 0
[12 empty] | Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal (NetRunner) | Panduit | WMPF1E | 0
[12 empty] | Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMPSE | 0
[12 empty] | Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMP1E | 0
[12 empty] | Fibra | Bandeja de fibra 1RU (4 cassettes/FAP, 96 fibras) | Panduit | FCE1U | 0
[12 empty] | Fibra | Bandeja de fibra 2RU (8 cassettes/FAP, 192 fibras) | Panduit | FCE2U | 0
[12 empty] | Fibra | Bandeja de fibra 4RU (12 cassettes/FAP, 288 fibras) | Panduit | FCE4U | 0
[12 empty] | Switch | Switch Cisco 24p 1G (C9200L-24T-4G) | Cisco | C9200L-24T-4G | 0
[12 empty] | Switch | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) | Cisco | C9200L-24P-4G | 0
[12 empty] | Switch | Switch Cisco 48p 1G (C9200L-48T-4G) | Cisco | C9200L-48T-4G | 0
[12 empty] | Switch | Switch Cisco 48p 1G PoE+ (C9200L-48P-4G) | Cisco | C9200L-48P-4G | 0
[12 empty] | Switch | Switch Cisco 24p PoE+ 10G uplink (C9200L-24P-4X) | Cisco | C9200L-24P-4X | 0
[12 empty] | Switch | Switch Cisco 48p PoE+ 10G uplink (C9200L-48P-4X) | Cisco | C9200L-48P-4X | 0
[12 empty] | Switch | Switch Cisco 48p PoE+ mGig (C9200L-48PXG-4X) | Cisco | C9200L-48PXG-4X | 0
[12 empty] | CCTV | Grabador AXIS S1224 Rack 1U (12 TB, 32 cámaras) | Axis | AXIS S1224 Rack | 0
[12 empty] | CCTV | Grabador AXIS S1232 Rack 1U (16 TB, 64 cámaras) | Axis | AXIS S1232 Rack | 0
[12 empty] | CCTV | Grabador AXIS S1264 Rack 2U (24 TB, 96 cámaras) | Axis | AXIS S1264 Rack | 0
[12 empty] | CCTV | Grabador AXIS S1296 Rack 2U (96 TB, 150 cámaras) | Axis | AXIS S1296 Rack | 0
[12 empty] | Control de acceso | iSTAR Ultra GCM en gabinete rack 2U | Software House | USTAR-GCM-2U | 0
[12 empty] | Control de acceso | iSTAR Ultra ACM 8 lectoras en gabinete rack 4U | Software House | USTAR-ACM-4U | 0
[12 empty] | Control de acceso | Controlador iSTAR Ultra 8 lectoras (pared) | Software House | USTAR008 | 0
[12 empty] | Control de acceso | Controlador iSTAR Ultra 16 lectoras (pared) | Software House | USTAR016 | 0
[12 empty] | Control de acceso | Controlador Kantech KT-400 4 puertas (pared) | Kantech | KT-400 | 0
[12 empty] | Rack de pared | Soporte de pared abatible 1RU | Panduit | WBH1 | 0
[12 empty] | Rack de pared | Soporte de pared abatible 2RU | Panduit | WBH2 | 0
[12 empty] | Rack de pared | Soporte de pared abatible 3RU | Panduit | WBH3 | 0
[12 empty] | Rack de pared | Soporte de pared abatible 4RU | Panduit | WBH4 | 0
[12 empty] | Rack de pared | Soporte de pared abatible 4RU profundo | Panduit | WBH4E | 0
[12 empty] | Rack de pared | Soporte de pared abatible 6RU profundo | Panduit | WBH6E | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 9RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC9W | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 12RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC12W | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 12RU, 25" prof., puerta perforada | Panduit | PZWMC12P | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 12RU, 30" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC1230W | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 18RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC18W | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 18RU, 30" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC1830W | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 26RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC26W | 0
[12 empty] | Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 26RU, 30" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC2630W | 0
[12 empty] | Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 8 salidas, 12 V 4 A / 24 V 3 A | Altronix | Maximal1RH | 0
[12 empty] | Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, 12 V 4 A / 24 V 3 A | Altronix | Maximal1R | 0
[12 empty] | Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 8 salidas, 12/24 V 6 A | Altronix | Maximal3RH | 0
[12 empty] | Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, 12/24 V 6 A | Altronix | Maximal3R | 0
[12 empty] | Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, doble fuente 12/24 V 6 A | Altronix | Maximal33R | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦300 (2 × 300 W) | Crown | CDi DriveCore 2¦300 | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦300 (4 × 300 W) | Crown | CDi DriveCore 4¦300 | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦600 (2 × 600 W) | Crown | CDi DriveCore 2¦600 | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦600 (4 × 600 W) | Crown | CDi DriveCore 4¦600 | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦1200 (2 × 1200 W) | Crown | CDi DriveCore 2¦1200 | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦1200 (4 × 1200 W) | Crown | CDi DriveCore 4¦1200 | 0
[12 empty] | Audio | Procesador BSS Soundweb London BLU-100 (12 in / 8 out) | BSS | BLU-100 | 0
[12 empty] | Audio | Interfaz BSS Soundweb London BLU-DA (Dante / AES67) | BSS | BLU-DA | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador de evacuación TOA VM-2120 (120 W, 5 zonas) | TOA | VM-2120 | 0
[12 empty] | Audio | Amplificador de evacuación TOA VM-2240 (240 W, 5 zonas) | TOA | VM-2240 | 0
[12 empty] | Audio (campo) | Decodificador AV sobre IP AMX SVSI NMX-DEC-N3322D | AMX | NMX-DEC-N3322D | 0
[12 empty] | Audio (campo) | Micrófono remoto TOA RM-200M | TOA | RM-200M | 0
[12 empty] | Audio (campo) | Parlante Bose FreeSpace DS 100SE (superficie) | Bose | FreeSpace DS 100SE | 0
[12 empty] | Audio (campo) | Parlante Bose FreeSpace DS 100F (empotrado) | Bose | FreeSpace DS 100F | 0
[12 empty] | Audio (campo) | Parlante Bose FreeSpace DS 16F (empotrado) | Bose | FreeSpace DS 16F | 0
[12 empty] | Audio (campo) | Parlante paisajismo Bose FreeSpace 360P Series II | Bose | FreeSpace 360P Series II | 0
[12 empty] | Gabinete | Gabinete FlexFusion 600 mm × 42RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL64212B | 0
[12 empty] | Gabinete | Gabinete FlexFusion 600 mm × 42RU × 1200 mm negro | Panduit | XGL64222B | 0
[12 empty] | Gabinete | Gabinete FlexFusion 600 mm × 48RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL64812B | 0
[12 empty] | Gabinete | Gabinete FlexFusion 800 mm × 42RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL84212B | 0
[12 empty] | Gabinete | Gabinete FlexFusion 800 mm × 42RU × 1200 mm negro | Panduit | XGL84222B | 0
[12 empty] | Gabinete | Gabinete FlexFusion 800 mm × 48RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL84812B | 0
[12 empty] | PDU | PDU horizontal 1RU 8 tomas 120 V 15 A | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | PDU | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | UPS | UPS rack 2RU 1500 VA | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | UPS | UPS rack 3RU 3000 VA | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | Tapa ciega | Tapa ciega 1RU sin herramienta | Panduit | TLBP1S-V | 0
[12 empty] | Bandeja | Bandeja fija 2RU | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | Fibra | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ | Panduit | FMD1 + FAP12WAQDLCZ | 0
[12 empty] | Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | Panduit | WMPH2E | 0
[12 empty] | Espacio libre | Espacio libre 1RU |  | — | 0
[12 empty] | Espacio reservado | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  | — | 0
[12 empty] | Espacio reservado | Espacio para switch 48 puertos 1RU |  | — | 0
[12 empty] | Espacio reservado | Espacio para fibra del proveedor (ICE) 1RU |  | — | 0
[12 empty] | Servidor | Servidor 1RU (disco 2 TB) | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | Servidor | Servidor 8RU | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | Equipo activo | Lector de discos DVD 1RU | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | Equipo activo | Equipo activo 2RU | Por definir | Por definir | 0
[12 empty] | UPS | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) | APC | SMT3000RM2U | 0
[12 empty] | Puesta a tierra | Barra de tierra para rack 19" | Panduit | RGRB19Y | 0
[12 empty] | Jack | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) | Panduit | CJ6X88TGBU | 2
[12 empty] | Jack | Jack Cat 6 UTP azul (Mini-Com TX6 PLUS) | Panduit | CJ688TGBU | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Catalogo
CATÁLOGO DE EQUIPOS
Panduit fabrica la infraestructura pasiva (racks, patch panels, jacks, organizadores, fibra). Equipo activo: switches Cisco, CCTV Axis, control de acceso Kantech / Software House. PDU, servidores y similares quedan "Por definir".
EQUIPOS |  | / Equipment | [9 empty] | Datos eléctricos y térmicos — valores típicos de planificación, NO de fabricante: confirmar con la hoja técnica
Categoría | Descripción | Marca | Número de parte | RU | Puertos | Especificación / notas | [5 empty] | Consumo típico (W) | Calor (BTU/h) | Peso (kg) | Capacidad de suministro (W)
Rack | Rack 2 postes 45RU aluminio, canal 3", rosca #12-24 | Panduit | R2P | 45 |  | EIA-310, 19"; 84" (2134 mm) alto; carga UL 1000 lb |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
Rack | Rack 2 postes 45RU acero, canal 3" | Panduit | R2PS | 45 |  | 19"; 84" (2134 mm) alto |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Rack | Rack 2 postes 45RU acero, canal 6" | Panduit | R2P6S | 45 |  | 19"; canal 6"; carga UL 1500 lb |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
Rack | Rack 2 postes 42RU aluminio, canal 3" | Panduit | R2P79 | 42 |  | 79" (2007 mm) alto |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 6" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD06 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 8" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD08 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 10" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD10 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 12" frontal (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VFD12 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD06 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 8" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD08 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 6 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 10" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD10 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 7 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 12" frontal/posterior (PatchRunner 2) | Panduit | PR2VD12 |  |  | Para rack 2 postes, 45RU |  |  | 8 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 4.9" frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMPV45E |  |  | 45RU |  |  | 9 |  |  | 0 | 0
Organizador vertical | Org. vertical 6.7" frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMPVHC45E |  |  | 45RU, alta capacidad |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
Patch panel cobre | Patch panel plano 24 puertos 1RU | Panduit | CPP24FMWBLY | 1 | 24 | Mini-Com modular, montaje al ras | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Patch panel cobre | Patch panel plano 48 puertos 2RU | Panduit | CPP48FMWBLY | 2 | 48 | Mini-Com modular, montaje al ras | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Patch panel cobre | Patch panel angulado 24 puertos 1RU | Panduit | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | Mini-Com modular angulado | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Patch panel cobre | Patch panel angulado 48 puertos 2RU | Panduit | CPPA48FMWBLY | 2 | 48 | Mini-Com modular angulado | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Patch panel cobre | Patch panel alta densidad plano 48 puertos 1RU | Panduit | CPP48HDWBLY | 1 | 48 | Mini-Com HD, 48 puertos por RU | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5
Patch panel cobre | Patch panel alta densidad angulado 48 puertos 1RU | Panduit | CPPA48HDWBLY | 1 | 48 | Mini-Com HD angulado | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5
Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal | Panduit | NMF1 | 1 |  | NetManager | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal/posterior | Panduit | NM1 | 1 |  | NetManager | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal | Panduit | NMF2 | 2 |  | NetManager | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal/posterior | Panduit | NM2 | 2 |  | NetManager | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal (NetRunner) | Panduit | WMPFSE | 1 |  | NetRunner | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal (NetRunner) | Panduit | WMPF1E | 2 |  | NetRunner | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Organizador horizontal | Org. horizontal 1RU frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMPSE | 1 |  | NetRunner | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal/posterior (NetRunner) | Panduit | WMP1E | 2 |  | NetRunner | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Fibra | Bandeja de fibra 1RU (4 cassettes/FAP, 96 fibras) | Panduit | FCE1U | 1 |  | Opticom QuickNet | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
Fibra | Bandeja de fibra 2RU (8 cassettes/FAP, 192 fibras) | Panduit | FCE2U | 2 |  | Opticom QuickNet | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
Fibra | Bandeja de fibra 4RU (12 cassettes/FAP, 288 fibras) | Panduit | FCE4U | 4 |  | Opticom QuickNet | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8
Switch | Switch Cisco 24p 1G (C9200L-24T-4G) | Cisco | C9200L-24T-4G | 1 | 24 | 24×1G datos, 4×1G uplink | 18 |  |  |  |  | 45 | 154 | 4.5
Switch | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) | Cisco | C9200L-24P-4G | 1 | 24 | 24×1G PoE+, 4×1G uplink, PoE 370 W (740 W con 2 fuentes) | 19 |  |  |  |  | 70 | 239 | 4.5
Switch | Switch Cisco 48p 1G (C9200L-48T-4G) | Cisco | C9200L-48T-4G | 1 | 48 | 48×1G datos, 4×1G uplink | 20 |  |  |  |  | 75 | 256 | 6.5
Switch | Switch Cisco 48p 1G PoE+ (C9200L-48P-4G) | Cisco | C9200L-48P-4G | 1 | 48 | 48×1G PoE+, 4×1G uplink, PoE 740 W (1440 W con 2 fuentes) | 21 |  |  |  |  | 110 | 375 | 6.5
Switch | Switch Cisco 24p PoE+ 10G uplink (C9200L-24P-4X) | Cisco | C9200L-24P-4X | 1 | 24 | 24×1G PoE+, 4×10G uplink, PoE 370 W | 22 |  |  |  |  | 80 | 273 | 4.5
Switch | Switch Cisco 48p PoE+ 10G uplink (C9200L-48P-4X) | Cisco | C9200L-48P-4X | 1 | 48 | 48×1G PoE+, 4×10G uplink, PoE 740 W | 23 |  |  |  |  | 120 | 409 | 6.5
Switch | Switch Cisco 48p PoE+ mGig (C9200L-48PXG-4X) | Cisco | C9200L-48PXG-4X | 1 | 48 | 12×mGig 10G + 36×1G PoE+, 4×10G uplink, PoE 740 W | 24 |  |  |  |  | 160 | 546 | 7.5
CCTV | Grabador AXIS S1224 Rack 1U (12 TB, 32 cámaras) | Axis | AXIS S1224 Rack | 1 |  | AXIS Camera Station; confirmar código de pedido | 25 |  |  |  |  | 130 | 444 | 10
CCTV | Grabador AXIS S1232 Rack 1U (16 TB, 64 cámaras) | Axis | AXIS S1232 Rack | 1 |  | AXIS Camera Station; confirmar código de pedido | 26 |  |  |  |  | 150 | 512 | 10
CCTV | Grabador AXIS S1264 Rack 2U (24 TB, 96 cámaras) | Axis | AXIS S1264 Rack | 2 |  | AXIS Camera Station; confirmar código de pedido | 27 |  |  |  |  | 200 | 682 | 15
CCTV | Grabador AXIS S1296 Rack 2U (96 TB, 150 cámaras) | Axis | AXIS S1296 Rack | 2 |  | AXIS Camera Station; confirmar código de pedido | 28 |  |  |  |  | 260 | 887 | 15
Control de acceso | iSTAR Ultra GCM en gabinete rack 2U | Software House | USTAR-GCM-2U | 2 |  | Módulo de comunicaciones | 29 |  |  |  |  | 30 | 102
Control de acceso | iSTAR Ultra ACM 8 lectoras en gabinete rack 4U | Software House | USTAR-ACM-4U | 4 |  | Hasta 32 lectoras por controlador | 30 |  |  |  |  | 40 | 136
Control de acceso | Controlador iSTAR Ultra 8 lectoras (pared) | Software House | USTAR008 |  |  | Montaje en pared, sin fuente |  |  |  |  | 1
Control de acceso | Controlador iSTAR Ultra 16 lectoras (pared) | Software House | USTAR016 |  |  | Montaje en pared, sin fuente |  |  |  |  | 2
Control de acceso | Controlador Kantech KT-400 4 puertas (pared) | Kantech | KT-400 |  |  | IP, con gabinete metálico |  |  |  |  | 3
Rack de pared | Soporte de pared abatible 1RU | Panduit | WBH1 | 1 |  | Hinged wall mount bracket, 6.26" prof., carga 10 lb |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
Rack de pared | Soporte de pared abatible 2RU | Panduit | WBH2 | 2 |  | Hinged wall mount bracket, 6.26" prof., carga 20 lb |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Rack de pared | Soporte de pared abatible 3RU | Panduit | WBH3 | 3 |  | Hinged wall mount bracket, 6.26" prof., carga 30 lb |  | 7 |  |  |  | 0 | 0
Rack de pared | Soporte de pared abatible 4RU | Panduit | WBH4 | 4 |  | Hinged wall mount bracket, 6.26" prof., carga 40 lb |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
Rack de pared | Soporte de pared abatible 4RU profundo | Panduit | WBH4E | 4 |  | Hinged wall mount bracket, 15.8" prof., carga 40 lb |  | 9 |  |  |  | 0 | 0
Rack de pared | Soporte de pared abatible 6RU profundo | Panduit | WBH6E | 6 |  | Hinged wall mount bracket, 15.8" prof., carga 60 lb |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 9RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC9W | 9 |  | Negro |  | 11 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 12RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC12W | 12 |  | Negro |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 12RU, 25" prof., puerta perforada | Panduit | PZWMC12P | 12 |  | Negro |  | 13 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 12RU, 30" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC1230W | 12 |  | Negro |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 18RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC18W | 18 |  | Negro |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 18RU, 30" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC1830W | 18 |  | Negro |  | 16 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 26RU, 25" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC26W | 26 |  | Negro |  | 17 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete de pared | Gabinete de pared PanZone 26RU, 30" prof., puerta con ventana | Panduit | PZWMC2630W | 26 |  | Negro |  | 18 |  |  |  | 0 | 0
Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 8 salidas, 12 V 4 A / 24 V 3 A | Altronix | Maximal1RH | 2 |  | Access power controller, salidas con fusible | 31
Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, 12 V 4 A / 24 V 3 A | Altronix | Maximal1R | 2 |  | Access power controller | 32
Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 8 salidas, 12/24 V 6 A | Altronix | Maximal3RH | 2 |  | Access power controller | 33
Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, 12/24 V 6 A | Altronix | Maximal3R | 2 |  | Access power controller | 34
Fuente de poder | Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, doble fuente 12/24 V 6 A | Altronix | Maximal33R | 2 |  | Access power controller, 2 fuentes | 35
Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦300 (2 × 300 W) | Crown | CDi DriveCore 2¦300 | 2 |  | 2 canales, 300 W/canal a 4-8 Ω y 70/100 V; versión BL con BLU link | 36
Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦300 (4 × 300 W) | Crown | CDi DriveCore 4¦300 | 2 |  | 4 canales, 300 W/canal a 4-8 Ω y 70/100 V | 37
Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦600 (2 × 600 W) | Crown | CDi DriveCore 2¦600 | 2 |  | 2 canales, 600 W/canal a 4-8 Ω y 70/100 V | 38
Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦600 (4 × 600 W) | Crown | CDi DriveCore 4¦600 | 2 |  | 4 canales, 600 W/canal a 4-8 Ω y 70/100 V | 39
Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦1200 (2 × 1200 W) | Crown | CDi DriveCore 2¦1200 | 2 |  | 2 canales, 1200 W/canal a 4-8 Ω y 70/100 V | 40
Audio | Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦1200 (4 × 1200 W) | Crown | CDi DriveCore 4¦1200 | 2 |  | 4 canales, 1200 W/canal a 4-8 Ω y 70/100 V | 41
Audio | Procesador BSS Soundweb London BLU-100 (12 in / 8 out) | BSS | BLU-100 | 1 |  | DSP, BLU link 48 canales | 42
Audio | Interfaz BSS Soundweb London BLU-DA (Dante / AES67) | BSS | BLU-DA | 1 |  | 1RU medio rack, 64×64 Dante, BLU link 256 canales | 43
Audio | Amplificador de evacuación TOA VM-2120 (120 W, 5 zonas) | TOA | VM-2120 | 3 |  | Requiere kit de rack MB-36 (3U) | 44
Audio | Amplificador de evacuación TOA VM-2240 (240 W, 5 zonas) | TOA | VM-2240 | 3 |  | Requiere kit de rack MB-36 (3U) | 45
Audio (campo) | Decodificador AV sobre IP AMX SVSI NMX-DEC-N3322D | AMX | NMX-DEC-N3322D |  |  | 4K60, Dante AV-H, PoE+ |  |  |  |  | 4
Audio (campo) | Micrófono remoto TOA RM-200M | TOA | RM-200M |  |  | Para VM-2000 |  |  |  |  | 5
Audio (campo) | Parlante Bose FreeSpace DS 100SE (superficie) | Bose | FreeSpace DS 100SE |  |  | 100 W, 70/100 V, interior/exterior |  |  |  |  | 6
Audio (campo) | Parlante Bose FreeSpace DS 100F (empotrado) | Bose | FreeSpace DS 100F |  |  | 100 W, 70/100 V, cielo |  |  |  |  | 7
Audio (campo) | Parlante Bose FreeSpace DS 16F (empotrado) | Bose | FreeSpace DS 16F |  |  | 16 W, 70/100 V, cielo |  |  |  |  | 8
Audio (campo) | Parlante paisajismo Bose FreeSpace 360P Series II | Bose | FreeSpace 360P Series II |  |  | Exterior, 360° |  |  |  |  | 9
Gabinete | Gabinete FlexFusion 600 mm × 42RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL64212B | 42 |  | Panduit FlexFusion XGL |  | 19 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete | Gabinete FlexFusion 600 mm × 42RU × 1200 mm negro | Panduit | XGL64222B | 42 |  | Panduit FlexFusion XGL |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete | Gabinete FlexFusion 600 mm × 48RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL64812B | 48 |  | Panduit FlexFusion XGL |  | 21 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete | Gabinete FlexFusion 800 mm × 42RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL84212B | 42 |  | Panduit FlexFusion XGL; ancho para gestión de cable |  | 22 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete | Gabinete FlexFusion 800 mm × 42RU × 1200 mm negro | Panduit | XGL84222B | 42 |  | Panduit FlexFusion XGL |  | 23 |  |  |  | 0 | 0
Gabinete | Gabinete FlexFusion 800 mm × 48RU × 1070 mm negro | Panduit | XGL84812B | 48 |  | Panduit FlexFusion XGL |  | 24 |  |  |  | 0 | 0
PDU | PDU horizontal 1RU 8 tomas 120 V 15 A | Por definir | Por definir | 1 |  | NEMA 5-15R | 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
PDU | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A | Por definir | Por definir | 1 |  | NEMA 5-20R | 47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
UPS | UPS rack 2RU 1500 VA | Por definir | Por definir | 2 |  | Online / interactiva según diseño | 48 |  |  |  |  | 60 | 205 | 25 | 1200
UPS | UPS rack 3RU 3000 VA | Por definir | Por definir | 3 |  | Online / interactiva según diseño | 49 |  |  |  |  | 100 | 341 | 40 | 2400
Tapa ciega | Tapa ciega 1RU sin herramienta | Panduit | TLBP1S-V | 1 |  | Tool-less blanking panel | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bandeja | Bandeja fija 2RU | Por definir | Por definir | 2 |  | Para equipos no montables | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
Fibra | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ | Panduit | FMD1 + FAP12WAQDLCZ | 1 |  | Opticom fiber drawer 1RU + FAP 12 LC dúplex OM3/OM4 aqua | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
Organizador horizontal | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | Panduit | WMPH2E | 2 |  | NetRunner con clips de radio de curvatura | 53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Espacio libre | Espacio libre 1RU |  | — | 1 |  | No se compra | 54
Espacio reservado | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  | — | 1 |  | Reserva; no entra en la lista de materiales | 55
Espacio reservado | Espacio para switch 48 puertos 1RU |  | — | 1 |  | Reserva; no entra en la lista de materiales | 56
Espacio reservado | Espacio para fibra del proveedor (ICE) 1RU |  | — | 1 |  | Reserva para el proveedor de servicio | 57
Servidor | Servidor 1RU (disco 2 TB) | Por definir | Por definir | 1 |  |  | 58
Servidor | Servidor 8RU | Por definir | Por definir | 8 |  |  | 59
Equipo activo | Lector de discos DVD 1RU | Por definir | Por definir | 1 |  |  | 60
Equipo activo | Equipo activo 2RU | Por definir | Por definir | 2 |  |  | 61
UPS | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) | APC | SMT3000RM2U | 2 |  | Smart-UPS 3000 VA LCD RM 2U 120 V | 62 |  |  |  |  | 100 | 341 | 36 | 2700
Puesta a tierra | Barra de tierra para rack 19" | Panduit | RGRB19Y | 1 |  | StructuredGround busbar kit, 14 perforaciones | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Jack | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) | Panduit | CJ6X88TGBU |  |  | RJ45, 10GBASE-T |  |  |  | 1
Jack | Jack Cat 6 UTP azul (Mini-Com TX6 PLUS) | Panduit | CJ688TGBU |  |  | RJ45, Cat 6 |  |  |  | 2

## MUESTRA PISO
ETIQUETADO Y ELEVACIÓN DE RACK — CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
[29 empty] | 1A | Rack de piso 2 postes 45RU (machote) | 45 | 0 | 100% | 4 | 96 | 0 | 0%
MUESTRA PISO — machote de referencia. Esta pestaña NO se incluye en el Resumen. Para usarla: Ctrl + arrastrar hasta quedar entre INICIO_TR y FIN_TR y renombrar. | [26 empty] | 0
DATOS DEL CUARTO |  |  | / Room data | [24 empty] | 45
Código del cuarto |  |  | 1A |  | Descripción |  | Rack de piso 2 postes 45RU (machote) | [20 empty] | 45 | [8 empty] | 1
Rack / gabinete |  |  | Rack 2 postes 45RU aluminio, canal 3", rosca #12-24 |  |  |  | Cant. | 1 | Montaje |  | Rack 45RU | [25 empty] | 0
Organizador vertical |  |  | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  |  |  | Ubicación | Ambos lados |  | Cant. | 2 | [25 empty] | 0
Jack (Proyecto) |  |  | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) |  |  |  |  | Celdas amarillas = datos a llenar. En gabinete, use "Sin organizador" si el gabinete ya trae gestión vertical. | [28 empty] | 0
0
EQUIPOS EN EL RACK |  |  | (de arriba hacia abajo) | [11 empty] | VISTA DEL RACK | [21 empty] | 0
# | Equipo |  |  | Número de parte | RU | Puertos | RU sup. | RU inf. | Panel | Tipo salida | Salidas | % llenado | Utilización / notas |  | Org. V. | RU | Equipo |  |  | RU | Org. V. | [15 empty] | 0 | [6 empty] | 4
1 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | FMD1 + FAP12WAQDLCZ | 1 |  | 45 | 45 |  |  |  |  | Fibra óptica |  | ORGANIZADOR VERTICAL PR2VD06 | 45 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | 45 | ORGANIZADOR VERTICAL PR2VD06 | Fibra |  | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ | 1 | Fibra | [10 empty] | 0 | 4 | 1A-AA | 24 | 1 | 0 | 24 |  | 1 | 0 | 1A-AA | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | FMD1 + FAP12WAQDLCZ | 1 |  | 44 | 44 |  |  |  |  | Fibra óptica |  |  | 44 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | 44 |  | Fibra |  | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ | 2 | Fibra | [10 empty] | 2 | 12 | 1A-AB | 24 | 1 | 1 | 24 |  | 2 | 0 | 1A-AB | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
3 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | TLBP1S-V | 1 |  | 43 | 43 | [7 empty] | 43 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | 43 |  | Tapa ciega |  | Tapa ciega 1RU sin herramienta | 3 | Tapa ciega | [10 empty] | 0 | 16 | 1A-AC | 24 | 1 | 2 | 24 |  | 3 | 0 | 1A-AC | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Patch panel angulado 24 puertos 1RU |  |  | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | 42 | 42 | 1A-AA |  |  | 0% |  |  |  | 42 | Patch panel 1A-AA · 24 p |  |  | 42 |  | Patch panel cobre | 1 | Patch panel 1A-AA · 24 p | 4 | Patch panel cobre | 0 | [9 empty] | 0 | 19 | 1A-AD | 24 | 1 | 3 | 24 |  | 4 | 0 | 1A-AD | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 41 | 41 | [7 empty] | 41 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 41 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 5 | Espacio reservado | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | WMPH2E | 2 |  | 40 | 39 |  |  |  |  | Organizador horizontal |  |  | 40 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | 40 |  | Organizador horizontal |  | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | 6 | Organizador horizontal | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
7 | Espacio para fibra del proveedor (ICE) 1RU |  |  | — | 1 |  | 38 | 38 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 39 |  | Espacio reservado |  | Espacio para fibra del proveedor (ICE) 1RU | 6 | Organizador horizontal | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 37 | 37 | [7 empty] | 38 | Espacio para fibra del proveedor (ICE) 1RU |  |  | 38 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 7 | Espacio reservado | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | WMPH2E | 2 |  | 36 | 35 |  |  |  |  | Organizador horizontal |  |  | 37 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 37 |  | Organizador horizontal |  | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | 8 | Espacio reservado | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 34 | 34 | [7 empty] | 36 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | 36 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 9 | Organizador horizontal | 0 | [9 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | TLBP1S-V | 1 |  | 33 | 33 | [7 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  | Tapa ciega |  | Tapa ciega 1RU sin herramienta | 9 | Organizador horizontal | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Patch panel angulado 24 puertos 1RU |  |  | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | 32 | 32 | 1A-AB |  |  | 0% |  |  |  | 34 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 34 |  | Patch panel cobre | 2 | Patch panel 1A-AB · 24 p | 10 | Espacio reservado | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 31 | 31 | [7 empty] | 33 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | 33 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 11 | Tapa ciega | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A |  |  | Por definir | 1 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | Energía |  |  | 32 | Patch panel 1A-AB · 24 p |  |  | 32 |  | PDU |  | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A | 12 | Patch panel cobre | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
15 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | FMD1 + FAP12WAQDLCZ | 1 |  | 29 | 29 |  |  |  |  | Fibra óptica desde búnker fase 2 |  |  | 31 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 31 |  | Fibra |  | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ | 13 | Espacio reservado | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
16 | Patch panel angulado 24 puertos 1RU |  |  | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | 28 | 28 | 1A-AC |  |  | 0% |  |  |  | 30 | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A |  |  | 30 |  | Patch panel cobre | 3 | Patch panel 1A-AC · 24 p | 14 | PDU | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 27 | 27 | [7 empty] | 29 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | 29 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 15 | Fibra | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | WMPH2E | 2 |  | 26 | 25 |  |  |  |  | Organizador horizontal |  |  | 28 | Patch panel 1A-AC · 24 p |  |  | 28 |  | Organizador horizontal |  | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | 16 | Patch panel cobre | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 2 | 0 | 0
19 | Patch panel angulado 24 puertos 1RU |  |  | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | 24 | 24 | 1A-AD |  |  | 0% |  |  |  | 27 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 27 |  | Patch panel cobre | 4 | Patch panel 1A-AD · 24 p | 17 | Espacio reservado | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
20 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 23 | 23 | [7 empty] | 26 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | 26 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 18 | Organizador horizontal | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | WMPH2E | 2 |  | 22 | 21 |  |  |  |  | Organizador horizontal |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | Organizador horizontal |  | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | 18 | Organizador horizontal | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 2 | 0 | 0
22 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 20 | 20 | [7 empty] | 24 | Patch panel 1A-AD · 24 p |  |  | 24 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 19 | Patch panel cobre | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Servidor 1RU (disco 2 TB) |  |  | Por definir | 1 |  | 19 | 19 | [7 empty] | 23 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 23 |  | Servidor |  | Servidor 1RU (disco 2 TB) | 20 | Espacio reservado | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
24 | Lector de discos DVD 1RU |  |  | Por definir | 1 |  | 18 | 18 | [7 empty] | 22 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | 22 |  | Equipo activo |  | Lector de discos DVD 1RU | 21 | Organizador horizontal | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
25 | Equipo activo 2RU |  |  | Por definir | 2 |  | 17 | 16 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 21 |  | Equipo activo |  | Equipo activo 2RU | 21 | Organizador horizontal | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
26 | Equipo activo 2RU |  |  | Por definir | 2 |  | 15 | 14 | [7 empty] | 20 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 20 |  | Equipo activo |  | Equipo activo 2RU | 22 | Espacio reservado | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
27 | Servidor 8RU |  |  | Por definir | 8 |  | 13 | 6 | [7 empty] | 19 | Servidor 1RU (disco 2 TB) |  |  | 19 |  | Servidor |  | Servidor 8RU | 23 | Servidor | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
28 | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) |  |  | SMT3000RM2U | 2 |  | 5 | 4 | [7 empty] | 18 | Lector de discos DVD 1RU |  |  | 18 |  | UPS |  | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) | 24 | Equipo activo | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 100 | 36 | 2700 | 0
29 | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) |  |  | SMT3000RM2U | 2 |  | 3 | 2 | [7 empty] | 17 | Equipo activo 2RU |  |  | 17 |  | UPS |  | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) | 25 | Equipo activo | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 100 | 36 | 2700 | 0
30 | Barra de tierra para rack 19" |  |  | RGRB19Y | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Barra de tierra |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | Puesta a tierra |  | Barra de tierra para rack 19" | 25 | Equipo activo | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
RU ocupados / libres / % llenado del rack |  |  |  |  | 45 | 0 | 100% | ✓ OK: cabe en el rack |  |  |  | 0% | ← % llenado patch panels |  |  | 15 | Equipo activo 2RU |  |  | 15 |  |  |  |  | 26 | Equipo activo | [10 empty] | 0
Patch panels: en "Tipo salida" elija el uso del panel (D, C, W…) y en "Salidas" cuántos puertos se usan (vacío = todos). | [15 empty] | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 26 | Equipo activo | [10 empty] | 0
Ese tipo se asigna solo a los puertos en el etiquetado; se puede cambiar puerto por puerto o anular con "-". Varios tipos en un panel: escriba tipo:cantidad separados por coma, ej. D:24,W:24 (en orden desde el puerto 1; "Salidas" se ignora). | [15 empty] | 13 | Servidor 8RU |  |  | 13 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
[16 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
EQUIPOS FUERA DEL RACK |  |  | (pared del cuarto o campo: control de acceso, audio, parlantes…) | [12 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
# | Equipo |  |  |  |  | Número de parte |  | Cant. | Notas | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
1 | [15 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
2 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
3 | [15 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
4 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 27 | Servidor | [10 empty] | 0
5 | [15 empty] | 5 | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) |  |  | 5 |  |  |  |  | 28 | UPS | [10 empty] | 0
6 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 28 | UPS | [10 empty] | 0
7 | [15 empty] | 3 | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) |  |  | 3 |  |  |  |  | 29 | UPS | [10 empty] | 0
8 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 29 | UPS | [10 empty] | 0
9 | [15 empty] | 1 | Barra de tierra para rack 19" |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 | Puesta a tierra | [10 empty] | 0
10 | [36 empty] | 0
POTENCIA Y CALOR |  |  | (valores típicos del Catálogo, columnas N–Q: confirmar con hoja técnica) | [12 empty] | Colores: |  |  |  | Org. vertical | [16 empty] | 0
Consumo de equipos en el rack (sin PoE) |  |  |  |  | 200 | W | ⚠ 5 equipo(s) sin dato de consumo en el Catálogo | [9 empty] | Patch panel cobre |  | CCTV | [17 empty] | 0
Carga PoE entregada a dispositivos (dato) | [5 empty] | W | Dato de entrada: PoE total de los switches. Carga el UPS pero no calienta el cuarto. | [9 empty] | Control de acceso |  | Organizador horizontal | [17 empty] | 0
Carga total sobre UPS |  |  |  |  | 200 | W | Consumo de equipos + carga PoE. | [9 empty] | Switch |  | Fibra | [17 empty] | 0
Calor disipado en el cuarto |  |  |  |  | 682 | BTU/h | ≈ 0.00 t.r. · dato para la hoja de cargas térmicas | [9 empty] | Espacio reservado |  | Espacio libre | [17 empty] | 0
Peso estimado de los equipos |  |  |  |  | 97 | kg | Solo equipos de la lista; sin rack ni cableado. | [9 empty] | Equipo activo |  | Servidor | [17 empty] | 0
Capacidad UPS instalada (suma) |  |  |  |  | 5400 | W | 2 UPS en el rack | [9 empty] | UPS |  | PDU | [17 empty] | 0
Carga sobre UPS (todos en servicio) |  |  |  |  | 3.704% | % UPS | ✓ Dentro del 80 % de la capacidad | [9 empty] | Puesta a tierra |  | Audio | [17 empty] | 0
Carga sobre 1 UPS (si el otro falla) |  |  |  |  | 7.407% | % UPS | ✓ Un UPS soporta la carga | [9 empty] | Fuente de poder |  | Tapa ciega | [17 empty] | 0
ETIQUETADO DE PUERTOS |  |  | (patch panels de cobre, en el orden del rack) | [13 empty] | Bandeja |  | Otro | [17 empty] | 0
El tipo de salida viene del panel (lista de equipos). En "Tipo" puede cambiarlo puerto por puerto, o escribir "-" para dejar el puerto sin salida. Etiqueta = Cuarto-Panel-Puerto. | [36 empty] | 0
Panel 1A-AA (puertos 1-24) · 0% |  |  |  |  | Panel 1A-AB (puertos 1-24) · 0% | [5 empty] | Panel 1A-AC (puertos 1-24) · 0% | [5 empty] | Panel 1A-AD (puertos 1-24) · 0% | [19 empty] | 0
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 01 | 1A-AA-01 |  |  | 1A-AB | 01 | 1A-AB-01 |  |  |  | 1A-AC | 01 | 1A-AC-01 |  |  |  | 1A-AD | 01 | 1A-AD-01 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 02 | 1A-AA-02 |  |  | 1A-AB | 02 | 1A-AB-02 |  |  |  | 1A-AC | 02 | 1A-AC-02 |  |  |  | 1A-AD | 02 | 1A-AD-02 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 03 | 1A-AA-03 |  |  | 1A-AB | 03 | 1A-AB-03 |  |  |  | 1A-AC | 03 | 1A-AC-03 |  |  |  | 1A-AD | 03 | 1A-AD-03 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 04 | 1A-AA-04 |  |  | 1A-AB | 04 | 1A-AB-04 |  |  |  | 1A-AC | 04 | 1A-AC-04 |  |  |  | 1A-AD | 04 | 1A-AD-04 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 05 | 1A-AA-05 |  |  | 1A-AB | 05 | 1A-AB-05 |  |  |  | 1A-AC | 05 | 1A-AC-05 |  |  |  | 1A-AD | 05 | 1A-AD-05 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 06 | 1A-AA-06 |  |  | 1A-AB | 06 | 1A-AB-06 |  |  |  | 1A-AC | 06 | 1A-AC-06 |  |  |  | 1A-AD | 06 | 1A-AD-06 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 07 | 1A-AA-07 |  |  | 1A-AB | 07 | 1A-AB-07 |  |  |  | 1A-AC | 07 | 1A-AC-07 |  |  |  | 1A-AD | 07 | 1A-AD-07 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 08 | 1A-AA-08 |  |  | 1A-AB | 08 | 1A-AB-08 |  |  |  | 1A-AC | 08 | 1A-AC-08 |  |  |  | 1A-AD | 08 | 1A-AD-08 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 09 | 1A-AA-09 |  |  | 1A-AB | 09 | 1A-AB-09 |  |  |  | 1A-AC | 09 | 1A-AC-09 |  |  |  | 1A-AD | 09 | 1A-AD-09 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 10 | 1A-AA-10 |  |  | 1A-AB | 10 | 1A-AB-10 |  |  |  | 1A-AC | 10 | 1A-AC-10 |  |  |  | 1A-AD | 10 | 1A-AD-10 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 11 | 1A-AA-11 |  |  | 1A-AB | 11 | 1A-AB-11 |  |  |  | 1A-AC | 11 | 1A-AC-11 |  |  |  | 1A-AD | 11 | 1A-AD-11 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 12 | 1A-AA-12 |  |  | 1A-AB | 12 | 1A-AB-12 |  |  |  | 1A-AC | 12 | 1A-AC-12 |  |  |  | 1A-AD | 12 | 1A-AD-12 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 13 | 1A-AA-13 |  |  | 1A-AB | 13 | 1A-AB-13 |  |  |  | 1A-AC | 13 | 1A-AC-13 |  |  |  | 1A-AD | 13 | 1A-AD-13 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 14 | 1A-AA-14 |  |  | 1A-AB | 14 | 1A-AB-14 |  |  |  | 1A-AC | 14 | 1A-AC-14 |  |  |  | 1A-AD | 14 | 1A-AD-14 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 15 | 1A-AA-15 |  |  | 1A-AB | 15 | 1A-AB-15 |  |  |  | 1A-AC | 15 | 1A-AC-15 |  |  |  | 1A-AD | 15 | 1A-AD-15 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 16 | 1A-AA-16 |  |  | 1A-AB | 16 | 1A-AB-16 |  |  |  | 1A-AC | 16 | 1A-AC-16 |  |  |  | 1A-AD | 16 | 1A-AD-16 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 17 | 1A-AA-17 |  |  | 1A-AB | 17 | 1A-AB-17 |  |  |  | 1A-AC | 17 | 1A-AC-17 |  |  |  | 1A-AD | 17 | 1A-AD-17 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 18 | 1A-AA-18 |  |  | 1A-AB | 18 | 1A-AB-18 |  |  |  | 1A-AC | 18 | 1A-AC-18 |  |  |  | 1A-AD | 18 | 1A-AD-18 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 19 | 1A-AA-19 |  |  | 1A-AB | 19 | 1A-AB-19 |  |  |  | 1A-AC | 19 | 1A-AC-19 |  |  |  | 1A-AD | 19 | 1A-AD-19 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 20 | 1A-AA-20 |  |  | 1A-AB | 20 | 1A-AB-20 |  |  |  | 1A-AC | 20 | 1A-AC-20 |  |  |  | 1A-AD | 20 | 1A-AD-20 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 21 | 1A-AA-21 |  |  | 1A-AB | 21 | 1A-AB-21 |  |  |  | 1A-AC | 21 | 1A-AC-21 |  |  |  | 1A-AD | 21 | 1A-AD-21 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 22 | 1A-AA-22 |  |  | 1A-AB | 22 | 1A-AB-22 |  |  |  | 1A-AC | 22 | 1A-AC-22 |  |  |  | 1A-AD | 22 | 1A-AD-22 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 23 | 1A-AA-23 |  |  | 1A-AB | 23 | 1A-AB-23 |  |  |  | 1A-AC | 23 | 1A-AC-23 |  |  |  | 1A-AD | 23 | 1A-AD-23 | [15 empty] | 0
|  | 1A-AA | 24 | 1A-AA-24 |  |  | 1A-AB | 24 | 1A-AB-24 |  |  |  | 1A-AC | 24 | 1A-AC-24 |  |  |  | 1A-AD | 24 | 1A-AD-24 | [15 empty] | 1
0
0
Bloque 5 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 6 — sin panel | [5 empty] | Bloque 7 — sin panel | [5 empty] | Bloque 8 — sin panel | [19 empty] | 2
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [15 empty] | 0
3
4
0
0
0
0
1
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bloque 9 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 10 — sin panel | [5 empty] | Bloque 11 — sin panel | [5 empty] | Bloque 12 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta
Bloque 13 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 14 — sin panel | [5 empty] | Bloque 15 — sin panel | [5 empty] | Bloque 16 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta

## MUESTRA GABINETE
ETIQUETADO Y ELEVACIÓN DE RACK — CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
[29 empty] | 1B | Gabinete de piso 42RU (machote) | 23 | 19 | 55% | 3 | 96 | 96 | 100%
MUESTRA GABINETE — machote de referencia. Esta pestaña NO se incluye en el Resumen. Para usarla: Ctrl + arrastrar hasta quedar entre INICIO_TR y FIN_TR y renombrar. | [26 empty] | 96
DATOS DEL CUARTO |  |  | / Room data | [24 empty] | 42
Código del cuarto |  |  | 1B |  | Descripción |  | Gabinete de piso 42RU (machote) | [20 empty] | 23 | [8 empty] | 0
Rack / gabinete |  |  | Gabinete FlexFusion 800 mm × 42RU × 1070 mm negro |  |  |  | Cant. | 1 | Montaje |  | Gabinete 42RU | [25 empty] | 0
Organizador vertical |  |  | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  |  |  | Ubicación | Sin organizador |  | Cant. | 0 | [25 empty] | 0
Jack (Proyecto) |  |  | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) |  |  |  |  | Celdas amarillas = datos a llenar. En gabinete, use "Sin organizador" si el gabinete ya trae gestión vertical. | [28 empty] | 0
0
EQUIPOS EN EL RACK |  |  | (de arriba hacia abajo) | [11 empty] | VISTA DEL RACK | [21 empty] | 0
# | Equipo |  |  | Número de parte | RU | Puertos | RU sup. | RU inf. | Panel | Tipo salida | Salidas | % llenado | Utilización / notas |  | Org. V. | RU | Equipo |  |  | RU | Org. V. | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 4
1 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | FMD1 + FAP12WAQDLCZ | 1 |  | 42 | 42 |  |  |  |  | Fibra óptica |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | Fibra |  | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | 3 | 1B-AA | 48 | 2 | 0 | D | 48 |  | 1 | 0 | 1B-AA | 48 | D | 48 | 24 | 48 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
2 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | TLBP1S-V | 1 |  | 41 | 41 | [7 empty] | 44 |  |  |  | 44 |  | Tapa ciega |  | Tapa ciega 1RU sin herramienta | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | 6 | 1B-AB | 24 | 1 | 2 | W | 24 |  | 1 | 24 | 1B-AA | 48 | D | 48 | 24 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Patch panel angulado 48 puertos 2RU |  |  | CPPA48FMWBLY | 2 | 48 | 40 | 39 | 1B-AA | D |  | 100% | Datos |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  | Patch panel cobre | 1 | Patch panel 1B-AA · 48 p · D | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | 8 | 1B-AC | 24 | 1 | 3 | C | 24 |  | 2 | 0 | 1B-AB | 24 | W | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
4 | Switch Cisco 48p 1G PoE+ (C9200L-48P-4G) |  |  | C9200L-48P-4G | 1 |  | 38 | 38 |  |  |  |  | Datos |  |  | 42 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | 42 |  | Switch |  | Switch Cisco 48p 1G PoE+ (C9200L-48P-4G) | 1 | Fibra | 48 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  | 3 | 0 | 1B-AC | 24 | C | 24 | 24 | 0 |  |  |  |  | 110 | 6.5 | 0 | 0
5 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | WMPH2E | 2 |  | 37 | 36 |  |  |  |  | Organizador horizontal |  |  | 41 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | 41 |  | Organizador horizontal |  | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | 2 | Tapa ciega | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
6 | Patch panel angulado 24 puertos 1RU |  |  | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | 35 | 35 | 1B-AB | W |  | 100% | WAPs |  |  | 40 | Patch panel 1B-AA · 48 p · D |  |  | 40 |  | Patch panel cobre | 2 | Patch panel 1B-AB · 24 p · W | 3 | Patch panel cobre | 24 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
7 | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) |  |  | C9200L-24P-4G | 1 |  | 34 | 34 |  |  |  |  | WAPs |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  | Switch |  | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) | 3 | Patch panel cobre | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 4.5 | 0 | 0
8 | Patch panel angulado 24 puertos 1RU |  |  | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | 33 | 33 | 1B-AC | C |  | 100% | Cámaras |  |  | 38 | Switch Cisco 48p 1G PoE+ (C9200L-48P-4G) |  |  | 38 |  | Patch panel cobre | 3 | Patch panel 1B-AC · 24 p · C | 4 | Switch | 24 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
9 | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) |  |  | C9200L-24P-4G | 1 |  | 32 | 32 |  |  |  |  | Cámaras |  |  | 37 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | 37 |  | Switch |  | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) | 5 | Organizador horizontal | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 4.5 | 0 | 0
10 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | WMPH2E | 2 |  | 31 | 30 |  |  |  |  | Organizador horizontal |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | Organizador horizontal |  | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) | 5 | Organizador horizontal | 0 | [9 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
11 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 29 | 29 |  |  |  |  | Reserva |  |  | 35 | Patch panel 1B-AB · 24 p · W |  |  | 35 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 6 | Patch panel cobre | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | — | 1 |  | 28 | 28 |  |  |  |  | Reserva |  |  | 34 | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) |  |  | 34 |  | Espacio reservado |  | Espacio para switch 24 puertos 1RU | 7 | Switch | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Grabador AXIS S1232 Rack 1U (16 TB, 64 cámaras) |  |  | AXIS S1232 Rack | 1 |  | 27 | 27 |  |  |  |  | CCTV |  |  | 33 | Patch panel 1B-AC · 24 p · C |  |  | 33 |  | CCTV |  | Grabador AXIS S1232 Rack 1U (16 TB, 64 cámaras) | 8 | Patch panel cobre | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 | 10 | 0 | 0
14 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | TLBP1S-V | 1 |  | 26 | 26 | [7 empty] | 32 | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) |  |  | 32 |  | Tapa ciega |  | Tapa ciega 1RU sin herramienta | 9 | Switch | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Servidor 1RU (disco 2 TB) |  |  | Por definir | 1 |  | 25 | 25 | [7 empty] | 31 | Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner) |  |  | 31 |  | Servidor |  | Servidor 1RU (disco 2 TB) | 10 | Organizador horizontal | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | TLBP1S-V | 1 |  | 24 | 24 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  | Tapa ciega |  | Tapa ciega 1RU sin herramienta | 10 | Organizador horizontal | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A |  |  | Por definir | 1 |  | 23 | 23 |  |  |  |  | Energía |  |  | 29 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 29 |  | PDU |  | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A | 11 | Espacio reservado | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 3 | 0 | 0
18 | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) |  |  | SMT3000RM2U | 2 |  | 22 | 21 |  |  |  |  | Energía |  |  | 28 | Espacio para switch 24 puertos 1RU |  |  | 28 |  | UPS |  | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) | 12 | Espacio reservado | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 100 | 36 | 2700 | 0
19 | Barra de tierra para rack 19" |  |  | RGRB19Y | 1 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | Barra de tierra |  |  | 27 | Grabador AXIS S1232 Rack 1U (16 TB, 64 cámaras) |  |  | 27 |  | Puesta a tierra |  | Barra de tierra para rack 19" | 13 | CCTV | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
20 | [15 empty] | 26 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | 26 |  |  |  |  | 14 | Tapa ciega | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [15 empty] | 25 | Servidor 1RU (disco 2 TB) |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | Servidor | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [15 empty] | 24 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | 24 |  |  |  |  | 16 | Tapa ciega | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [15 empty] | 23 | PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A |  |  | 23 |  |  |  |  | 17 | PDU | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [15 empty] | 22 | UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U) |  |  | 22 |  |  |  |  | 18 | UPS | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [15 empty] | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 18 | UPS | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [15 empty] | 20 | Barra de tierra para rack 19" |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | Puesta a tierra | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [15 empty] | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [15 empty] | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [15 empty] | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [15 empty] | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
RU ocupados / libres / % llenado del rack |  |  |  |  | 23 | 19 | 54.76% | ✓ OK: cabe en el rack |  |  |  | 100% | ← % llenado patch panels |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Patch panels: en "Tipo salida" elija el uso del panel (D, C, W…) y en "Salidas" cuántos puertos se usan (vacío = todos). | [15 empty] | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Ese tipo se asigna solo a los puertos en el etiquetado; se puede cambiar puerto por puerto o anular con "-". Varios tipos en un panel: escriba tipo:cantidad separados por coma, ej. D:24,W:24 (en orden desde el puerto 1; "Salidas" se ignora). | [15 empty] | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1
[16 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
EQUIPOS FUERA DEL RACK |  |  | (pared del cuarto o campo: control de acceso, audio, parlantes…) | [12 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
# | Equipo |  |  |  |  | Número de parte |  | Cant. | Notas | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | [15 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
3 | [15 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
4 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
5 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
6 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
7 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
8 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
9 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
10 | [36 empty] | 0
POTENCIA Y CALOR |  |  | (valores típicos del Catálogo, columnas N–Q: confirmar con hoja técnica) | [12 empty] | Colores: |  |  |  | Org. vertical | [16 empty] | 0
Consumo de equipos en el rack (sin PoE) |  |  |  |  | 500 | W | ⚠ 1 equipo(s) sin dato de consumo en el Catálogo | [9 empty] | Patch panel cobre |  | CCTV | [17 empty] | 0
Carga PoE entregada a dispositivos (dato) | [5 empty] | W | Dato de entrada: PoE total de los switches. Carga el UPS pero no calienta el cuarto. | [9 empty] | Control de acceso |  | Organizador horizontal | [17 empty] | 0
Carga total sobre UPS |  |  |  |  | 500 | W | Consumo de equipos + carga PoE. | [9 empty] | Switch |  | Fibra | [17 empty] | 0
Calor disipado en el cuarto |  |  |  |  | 1706 | BTU/h | ≈ 0.00 t.r. · dato para la hoja de cargas térmicas | [9 empty] | Espacio reservado |  | Espacio libre | [17 empty] | 0
Peso estimado de los equipos |  |  |  |  | 77 | kg | Solo equipos de la lista; sin rack ni cableado. | [9 empty] | Equipo activo |  | Servidor | [17 empty] | 0
Capacidad UPS instalada (suma) |  |  |  |  | 2700 | W | 1 UPS en el rack | [9 empty] | UPS |  | PDU | [17 empty] | 0
Carga sobre UPS (todos en servicio) |  |  |  |  | 18.52% | % UPS | ✓ Dentro del 80 % de la capacidad | [9 empty] | Puesta a tierra |  | Audio | [17 empty] | 0
Carga sobre 1 UPS (si el otro falla) |  |  |  |  | 18.52% | % UPS | Un solo UPS: sin redundancia | [9 empty] | Fuente de poder |  | Tapa ciega | [17 empty] | 0
ETIQUETADO DE PUERTOS |  |  | (patch panels de cobre, en el orden del rack) | [13 empty] | Bandeja |  | Otro | [17 empty] | 0
El tipo de salida viene del panel (lista de equipos). En "Tipo" puede cambiarlo puerto por puerto, o escribir "-" para dejar el puerto sin salida. Etiqueta = Cuarto-Panel-Puerto. | [36 empty] | 0
Panel 1B-AA (puertos 1-24) · D · 100% |  |  |  |  | Panel 1B-AA (puertos 25-48) · D · 100% | [5 empty] | Panel 1B-AB (puertos 1-24) · W · 100% | [5 empty] | Panel 1B-AC (puertos 1-24) · C · 100% | [19 empty] | 0
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [15 empty] | 0
| D-001 | 1B-AA | 01 | 1B-AA-01 |  | D-025 | 1B-AA | 25 | 1B-AA-25 |  |  | W-001 | 1B-AB | 01 | 1B-AB-01 |  |  | C-001 | 1B-AC | 01 | 1B-AC-01 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-002 | 1B-AA | 02 | 1B-AA-02 |  | D-026 | 1B-AA | 26 | 1B-AA-26 |  |  | W-002 | 1B-AB | 02 | 1B-AB-02 |  |  | C-002 | 1B-AC | 02 | 1B-AC-02 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-003 | 1B-AA | 03 | 1B-AA-03 |  | D-027 | 1B-AA | 27 | 1B-AA-27 |  |  | W-003 | 1B-AB | 03 | 1B-AB-03 |  |  | C-003 | 1B-AC | 03 | 1B-AC-03 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-004 | 1B-AA | 04 | 1B-AA-04 |  | D-028 | 1B-AA | 28 | 1B-AA-28 |  |  | W-004 | 1B-AB | 04 | 1B-AB-04 |  |  | C-004 | 1B-AC | 04 | 1B-AC-04 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-005 | 1B-AA | 05 | 1B-AA-05 |  | D-029 | 1B-AA | 29 | 1B-AA-29 |  |  | W-005 | 1B-AB | 05 | 1B-AB-05 |  |  | C-005 | 1B-AC | 05 | 1B-AC-05 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-006 | 1B-AA | 06 | 1B-AA-06 |  | D-030 | 1B-AA | 30 | 1B-AA-30 |  |  | W-006 | 1B-AB | 06 | 1B-AB-06 |  |  | C-006 | 1B-AC | 06 | 1B-AC-06 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-007 | 1B-AA | 07 | 1B-AA-07 |  | D-031 | 1B-AA | 31 | 1B-AA-31 |  |  | W-007 | 1B-AB | 07 | 1B-AB-07 |  |  | C-007 | 1B-AC | 07 | 1B-AC-07 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-008 | 1B-AA | 08 | 1B-AA-08 |  | D-032 | 1B-AA | 32 | 1B-AA-32 |  |  | W-008 | 1B-AB | 08 | 1B-AB-08 |  |  | C-008 | 1B-AC | 08 | 1B-AC-08 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-009 | 1B-AA | 09 | 1B-AA-09 |  | D-033 | 1B-AA | 33 | 1B-AA-33 |  |  | W-009 | 1B-AB | 09 | 1B-AB-09 |  |  | C-009 | 1B-AC | 09 | 1B-AC-09 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-010 | 1B-AA | 10 | 1B-AA-10 |  | D-034 | 1B-AA | 34 | 1B-AA-34 |  |  | W-010 | 1B-AB | 10 | 1B-AB-10 |  |  | C-010 | 1B-AC | 10 | 1B-AC-10 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-011 | 1B-AA | 11 | 1B-AA-11 |  | D-035 | 1B-AA | 35 | 1B-AA-35 |  |  | W-011 | 1B-AB | 11 | 1B-AB-11 |  |  | C-011 | 1B-AC | 11 | 1B-AC-11 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-012 | 1B-AA | 12 | 1B-AA-12 |  | D-036 | 1B-AA | 36 | 1B-AA-36 |  |  | W-012 | 1B-AB | 12 | 1B-AB-12 |  |  | C-012 | 1B-AC | 12 | 1B-AC-12 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-013 | 1B-AA | 13 | 1B-AA-13 |  | D-037 | 1B-AA | 37 | 1B-AA-37 |  |  | W-013 | 1B-AB | 13 | 1B-AB-13 |  |  | C-013 | 1B-AC | 13 | 1B-AC-13 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-014 | 1B-AA | 14 | 1B-AA-14 |  | D-038 | 1B-AA | 38 | 1B-AA-38 |  |  | W-014 | 1B-AB | 14 | 1B-AB-14 |  |  | C-014 | 1B-AC | 14 | 1B-AC-14 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-015 | 1B-AA | 15 | 1B-AA-15 |  | D-039 | 1B-AA | 39 | 1B-AA-39 |  |  | W-015 | 1B-AB | 15 | 1B-AB-15 |  |  | C-015 | 1B-AC | 15 | 1B-AC-15 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-016 | 1B-AA | 16 | 1B-AA-16 |  | D-040 | 1B-AA | 40 | 1B-AA-40 |  |  | W-016 | 1B-AB | 16 | 1B-AB-16 |  |  | C-016 | 1B-AC | 16 | 1B-AC-16 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-017 | 1B-AA | 17 | 1B-AA-17 |  | D-041 | 1B-AA | 41 | 1B-AA-41 |  |  | W-017 | 1B-AB | 17 | 1B-AB-17 |  |  | C-017 | 1B-AC | 17 | 1B-AC-17 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-018 | 1B-AA | 18 | 1B-AA-18 |  | D-042 | 1B-AA | 42 | 1B-AA-42 |  |  | W-018 | 1B-AB | 18 | 1B-AB-18 |  |  | C-018 | 1B-AC | 18 | 1B-AC-18 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-019 | 1B-AA | 19 | 1B-AA-19 |  | D-043 | 1B-AA | 43 | 1B-AA-43 |  |  | W-019 | 1B-AB | 19 | 1B-AB-19 |  |  | C-019 | 1B-AC | 19 | 1B-AC-19 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-020 | 1B-AA | 20 | 1B-AA-20 |  | D-044 | 1B-AA | 44 | 1B-AA-44 |  |  | W-020 | 1B-AB | 20 | 1B-AB-20 |  |  | C-020 | 1B-AC | 20 | 1B-AC-20 | [15 empty] | 1 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-021 | 1B-AA | 21 | 1B-AA-21 |  | D-045 | 1B-AA | 45 | 1B-AA-45 |  |  | W-021 | 1B-AB | 21 | 1B-AB-21 |  |  | C-021 | 1B-AC | 21 | 1B-AC-21 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-022 | 1B-AA | 22 | 1B-AA-22 |  | D-046 | 1B-AA | 46 | 1B-AA-46 |  |  | W-022 | 1B-AB | 22 | 1B-AB-22 |  |  | C-022 | 1B-AC | 22 | 1B-AC-22 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-023 | 1B-AA | 23 | 1B-AA-23 |  | D-047 | 1B-AA | 47 | 1B-AA-47 |  |  | W-023 | 1B-AB | 23 | 1B-AB-23 |  |  | C-023 | 1B-AC | 23 | 1B-AC-23 | [15 empty] | 0 | [16 empty] | D | D | W | C
| D-024 | 1B-AA | 24 | 1B-AA-24 |  | D-048 | 1B-AA | 48 | 1B-AA-48 |  |  | W-024 | 1B-AB | 24 | 1B-AB-24 |  |  | C-024 | 1B-AC | 24 | 1B-AC-24 | [15 empty] | 1 | [16 empty] | D | D | W | C
0
0
Bloque 5 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 6 — sin panel | [5 empty] | Bloque 7 — sin panel | [5 empty] | Bloque 8 — sin panel | [19 empty] | 3
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [15 empty] | 0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bloque 9 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 10 — sin panel | [5 empty] | Bloque 11 — sin panel | [5 empty] | Bloque 12 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta
Bloque 13 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 14 — sin panel | [5 empty] | Bloque 15 — sin panel | [5 empty] | Bloque 16 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta

## MUESTRA PARED
ETIQUETADO Y ELEVACIÓN DE RACK — CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
[29 empty] | 1C | Gabinete de pared 12RU (machote) | 9 | 3 | 75% | 1 | 24 | 24 | 100%
MUESTRA PARED — machote de referencia. Esta pestaña NO se incluye en el Resumen. Para usarla: Ctrl + arrastrar hasta quedar entre INICIO_TR y FIN_TR y renombrar. | [26 empty] | 24
DATOS DEL CUARTO |  |  | / Room data | [24 empty] | 12
Código del cuarto |  |  | 1C |  | Descripción |  | Gabinete de pared 12RU (machote) | [20 empty] | 9 | [8 empty] | 0
Rack / gabinete |  |  | Gabinete de pared PanZone 12RU, 25" prof., puerta con ventana |  |  |  | Cant. | 1 | Montaje |  | Gabinete de pared 12RU | [25 empty] | 0
Organizador vertical |  |  | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  |  |  | Ubicación | Sin organizador |  | Cant. | 0 | [25 empty] | 0
Jack (Proyecto) |  |  | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) |  |  |  |  | Celdas amarillas = datos a llenar. En gabinete, use "Sin organizador" si el gabinete ya trae gestión vertical. | [28 empty] | 0
0
EQUIPOS EN EL RACK |  |  | (de arriba hacia abajo) | [11 empty] | VISTA DEL RACK | [21 empty] | 0
# | Equipo |  |  | Número de parte | RU | Puertos | RU sup. | RU inf. | Panel | Tipo salida | Salidas | % llenado | Utilización / notas |  | Org. V. | RU | Equipo |  |  | RU | Org. V. | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 1
1 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | FMD1 + FAP12WAQDLCZ | 1 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | Fibra óptica |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | Fibra |  | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | 2 | 1C-AA | 24 | 1 | 0 | D | 24 |  | 1 | 0 | 1C-AA | 24 | D | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 3 | 0 | 0
2 | Patch panel angulado 24 puertos 1RU |  |  | CPPA24FMWBLY | 1 | 24 | 11 | 11 | 1C-AA | D |  | 100% | Datos |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  | Patch panel cobre | 1 | Patch panel 1C-AA · 24 p · D | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Org. horizontal 1RU frontal |  |  | NMF1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | Organizador horizontal |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  | Organizador horizontal |  | Org. horizontal 1RU frontal | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
4 | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) |  |  | C9200L-24P-4G | 1 |  | 9 | 9 |  |  |  |  | Datos |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  | Switch |  | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) | 0 | Fuera | 24 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 4.5 | 0 | 0
5 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | TLBP1S-V | 1 |  | 8 | 8 | [7 empty] | 41 |  |  |  | 41 |  | Tapa ciega |  | Tapa ciega 1RU sin herramienta | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PDU horizontal 1RU 8 tomas 120 V 15 A |  |  | Por definir | 1 |  | 7 | 7 |  |  |  |  | Energía |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | PDU |  | PDU horizontal 1RU 8 tomas 120 V 15 A | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
7 | UPS rack 2RU 1500 VA |  |  | Por definir | 2 |  | 6 | 5 |  |  |  |  | Energía |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  | UPS |  | UPS rack 2RU 1500 VA | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 25 | 1200 | 0
8 | Barra de tierra para rack 19" |  |  | RGRB19Y | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | Barra de tierra |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | Puesta a tierra |  | Barra de tierra para rack 19" | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
9 | [15 empty] | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [15 empty] | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [15 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [15 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [15 empty] | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [15 empty] | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [15 empty] | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 0 | Fuera | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [15 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [15 empty] | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [15 empty] | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [15 empty] | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [15 empty] | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [15 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [15 empty] | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [15 empty] | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [15 empty] | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [15 empty] | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [15 empty] | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [15 empty] | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [15 empty] | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [15 empty] | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
RU ocupados / libres / % llenado del rack |  |  |  |  | 9 | 3 | 75% | ✓ OK: cabe en el rack |  |  |  | 100% | ← % llenado patch panels |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0
Patch panels: en "Tipo salida" elija el uso del panel (D, C, W…) y en "Salidas" cuántos puertos se usan (vacío = todos). | [15 empty] | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0
Ese tipo se asigna solo a los puertos en el etiquetado; se puede cambiar puerto por puerto o anular con "-". Varios tipos en un panel: escriba tipo:cantidad separados por coma, ej. D:24,W:24 (en orden desde el puerto 1; "Salidas" se ignora). | [15 empty] | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 0 | Fuera | [10 empty] | 0
[16 empty] | 12 | Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 | Fibra | [10 empty] | 0
EQUIPOS FUERA DEL RACK |  |  | (pared del cuarto o campo: control de acceso, audio, parlantes…) | [12 empty] | 11 | Patch panel 1C-AA · 24 p · D |  |  | 11 |  |  |  |  | 2 | Patch panel cobre | [10 empty] | 0
# | Equipo |  |  |  |  | Número de parte |  | Cant. | Notas | [6 empty] | 10 | Org. horizontal 1RU frontal |  |  | 10 |  |  |  |  | 3 | Organizador horizontal | [10 empty] | 0
1 | [15 empty] | 9 | Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) |  |  | 9 |  |  |  |  | 4 | Switch | [10 empty] | 0
2 | [15 empty] | 8 | Tapa ciega 1RU sin herramienta |  |  | 8 |  |  |  |  | 5 | Tapa ciega | [10 empty] | 0
3 | [15 empty] | 7 | PDU horizontal 1RU 8 tomas 120 V 15 A |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 | PDU | [10 empty] | 0
4 | [15 empty] | 6 | UPS rack 2RU 1500 VA |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | UPS | [10 empty] | 0
5 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 | UPS | [10 empty] | 0
6 | [15 empty] | 4 | Barra de tierra para rack 19" |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | Puesta a tierra | [10 empty] | 0
7 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
8 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
9 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
10 | [36 empty] | 0
POTENCIA Y CALOR |  |  | (valores típicos del Catálogo, columnas N–Q: confirmar con hoja técnica) | [12 empty] | Colores: |  |  |  | Org. vertical | [16 empty] | 0
Consumo de equipos en el rack (sin PoE) |  |  |  |  | 130 | W | ✓ Todos los equipos tienen dato de consumo | [9 empty] | Patch panel cobre |  | CCTV | [17 empty] | 1
Carga PoE entregada a dispositivos (dato) | [5 empty] | W | Dato de entrada: PoE total de los switches. Carga el UPS pero no calienta el cuarto. | [9 empty] | Control de acceso |  | Organizador horizontal | [17 empty] | 0
Carga total sobre UPS |  |  |  |  | 130 | W | Consumo de equipos + carga PoE. | [9 empty] | Switch |  | Fibra | [17 empty] | 0
Calor disipado en el cuarto |  |  |  |  | 444 | BTU/h | ≈ 0.00 t.r. · dato para la hoja de cargas térmicas | [9 empty] | Espacio reservado |  | Espacio libre | [17 empty] | 0
Peso estimado de los equipos |  |  |  |  | 39 | kg | Solo equipos de la lista; sin rack ni cableado. | [9 empty] | Equipo activo |  | Servidor | [17 empty] | 0
Capacidad UPS instalada (suma) |  |  |  |  | 1200 | W | 1 UPS en el rack | [9 empty] | UPS |  | PDU | [17 empty] | 0
Carga sobre UPS (todos en servicio) |  |  |  |  | 10.83% | % UPS | ✓ Dentro del 80 % de la capacidad | [9 empty] | Puesta a tierra |  | Audio | [17 empty] | 0
Carga sobre 1 UPS (si el otro falla) |  |  |  |  | 10.83% | % UPS | Un solo UPS: sin redundancia | [9 empty] | Fuente de poder |  | Tapa ciega | [17 empty] | 0
ETIQUETADO DE PUERTOS |  |  | (patch panels de cobre, en el orden del rack) | [13 empty] | Bandeja |  | Otro | [17 empty] | 0
El tipo de salida viene del panel (lista de equipos). En "Tipo" puede cambiarlo puerto por puerto, o escribir "-" para dejar el puerto sin salida. Etiqueta = Cuarto-Panel-Puerto. | [36 empty] | 0
Panel 1C-AA (puertos 1-24) · D · 100% |  |  |  |  | Bloque 2 — sin panel | [5 empty] | Bloque 3 — sin panel | [5 empty] | Bloque 4 — sin panel | [19 empty] | 0
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [15 empty] | 0
| D-001 | 1C-AA | 01 | 1C-AA-01 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-002 | 1C-AA | 02 | 1C-AA-02 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-003 | 1C-AA | 03 | 1C-AA-03 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-004 | 1C-AA | 04 | 1C-AA-04 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-005 | 1C-AA | 05 | 1C-AA-05 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-006 | 1C-AA | 06 | 1C-AA-06 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-007 | 1C-AA | 07 | 1C-AA-07 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-008 | 1C-AA | 08 | 1C-AA-08 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-009 | 1C-AA | 09 | 1C-AA-09 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-010 | 1C-AA | 10 | 1C-AA-10 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-011 | 1C-AA | 11 | 1C-AA-11 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-012 | 1C-AA | 12 | 1C-AA-12 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-013 | 1C-AA | 13 | 1C-AA-13 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-014 | 1C-AA | 14 | 1C-AA-14 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-015 | 1C-AA | 15 | 1C-AA-15 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-016 | 1C-AA | 16 | 1C-AA-16 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-017 | 1C-AA | 17 | 1C-AA-17 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-018 | 1C-AA | 18 | 1C-AA-18 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-019 | 1C-AA | 19 | 1C-AA-19 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-020 | 1C-AA | 20 | 1C-AA-20 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-021 | 1C-AA | 21 | 1C-AA-21 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-022 | 1C-AA | 22 | 1C-AA-22 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
| D-023 | 1C-AA | 23 | 1C-AA-23 | [32 empty] | 1 | [16 empty] | D
| D-024 | 1C-AA | 24 | 1C-AA-24 | [32 empty] | 0 | [16 empty] | D
1
0
Bloque 5 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 6 — sin panel | [5 empty] | Bloque 7 — sin panel | [5 empty] | Bloque 8 — sin panel | [19 empty] | 1
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [15 empty] | 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bloque 9 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 10 — sin panel | [5 empty] | Bloque 11 — sin panel | [5 empty] | Bloque 12 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta
Bloque 13 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 14 — sin panel | [5 empty] | Bloque 15 — sin panel | [5 empty] | Bloque 16 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta

## INICIO_TR
▶ INICIO DE CUARTOS
Todas las pestañas de cuarto (TR-01, TR-02…) deben quedar ENTRE esta pestaña y FIN_TR.
Para agregar un cuarto: Ctrl + arrastrar la pestaña TR-01 (vacía) o una MUESTRA (piso, gabinete o pared) hasta aquí y cambiarle el nombre.
No cambie el nombre de esta pestaña ni de FIN_TR.

## TR-01
ETIQUETADO Y ELEVACIÓN DE RACK — CUARTO DE TELECOMUNICACIONES
[29 empty] | 2 | 43 | 4% | 1 | 48 | 2 | 4%
2
DATOS DEL CUARTO |  |  | / Room data | [24 empty] | 45
Código del cuarto |  |  |  |  | Descripción | [22 empty] | 2 | [6 empty] | 1
Rack / gabinete |  |  | Rack 2 postes 45RU aluminio, canal 3", rosca #12-24 |  |  |  | Cant. | 1 | Montaje |  | Rack 45RU | [23 empty] | 0
Organizador vertical |  |  | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  |  |  | Ubicación | Ambos lados |  | Cant. | 2 | [23 empty] | 0
Jack (Proyecto) |  |  | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) |  |  |  |  | Celdas amarillas = datos a llenar. En gabinete, use "Sin organizador" si el gabinete ya trae gestión vertical. | [26 empty] | 0
0
EQUIPOS EN EL RACK |  |  | (de arriba hacia abajo) | [11 empty] | VISTA DEL RACK | [19 empty] | 0
# | Equipo |  |  | Número de parte | RU | Puertos | RU sup. | RU inf. | Panel | Tipo salida | Salidas | % llenado | Utilización / notas |  | Org. V. | RU | Equipo |  |  | RU | Org. V. | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 2
1 | Patch panel plano 48 puertos 2RU |  |  | CPP48FMWBLY | 2 | 48 | 45 | 44 | -AA |  |  | 4.167% |  |  | ORGANIZADOR VERTICAL PR2VD06 | 45 | Patch panel -AA · 48 p |  |  | 45 | ORGANIZADOR VERTICAL PR2VD06 | Patch panel cobre | 1 | Patch panel -AA · 48 p | 1 | Patch panel cobre | [8 empty] | 0 | 1 | -AA | 48 | 2 | 0 | 48 |  | 1 | 0 | -AA | 48 | 48 | 1 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
2 | [15 empty] | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 1 | Patch panel cobre | [8 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 24 | -AA | 48 | 48 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [15 empty] | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [15 empty] | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [15 empty] | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [15 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [15 empty] | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [15 empty] | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [15 empty] | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [15 empty] | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [15 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [15 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [15 empty] | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [15 empty] | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [15 empty] | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [15 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [15 empty] | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [15 empty] | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [15 empty] | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [15 empty] | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [15 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [15 empty] | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [15 empty] | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [15 empty] | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [15 empty] | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [15 empty] | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [15 empty] | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [15 empty] | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [15 empty] | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
RU ocupados / libres / % llenado del rack |  |  |  |  | 2 | 43 | 4.444% | ✓ OK: cabe en el rack |  |  |  | 4.167% | ← % llenado patch panels |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Patch panels: en "Tipo salida" elija el uso del panel (D, C, W…) y en "Salidas" cuántos puertos se usan (vacío = todos). | [15 empty] | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Ese tipo se asigna solo a los puertos en el etiquetado; se puede cambiar puerto por puerto o anular con "-". Varios tipos en un panel: escriba tipo:cantidad separados por coma, ej. D:24,W:24 (en orden desde el puerto 1; "Salidas" se ignora). | [15 empty] | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[16 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
EQUIPOS FUERA DEL RACK |  |  | (pared del cuarto o campo: control de acceso, audio, parlantes…) | [12 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
# | Equipo |  |  |  |  | Número de parte |  | Cant. | Notas | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1 | [15 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
3 | [15 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
4 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
5 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
6 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
7 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
8 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
9 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
10 | [34 empty] | 0
POTENCIA Y CALOR |  |  | (valores típicos del Catálogo, columnas N–Q: confirmar con hoja técnica) | [12 empty] | Colores: |  |  |  | Org. vertical | [14 empty] | 0
Consumo de equipos en el rack (sin PoE) |  |  |  |  | 0 | W | ✓ Todos los equipos tienen dato de consumo | [9 empty] | Patch panel cobre |  | CCTV | [15 empty] | 0
Carga PoE entregada a dispositivos (dato) | [5 empty] | W | Dato de entrada: PoE total de los switches. Carga el UPS pero no calienta el cuarto. | [9 empty] | Control de acceso |  | Organizador horizontal | [15 empty] | 0
Carga total sobre UPS |  |  |  |  | 0 | W | Consumo de equipos + carga PoE. | [9 empty] | Switch |  | Fibra | [15 empty] | 0
Calor disipado en el cuarto |  |  |  |  | 0 | BTU/h | ≈ 0.00 t.r. · dato para la hoja de cargas térmicas | [9 empty] | Espacio reservado |  | Espacio libre | [15 empty] | 0
Peso estimado de los equipos |  |  |  |  | 2 | kg | Solo equipos de la lista; sin rack ni cableado. | [9 empty] | Equipo activo |  | Servidor | [15 empty] | 0
Capacidad UPS instalada (suma) |  |  |  |  | 0 | W | Sin UPS en la lista de equipos | [9 empty] | UPS |  | PDU | [15 empty] | 0
Carga sobre UPS (todos en servicio) | [5 empty] | % UPS | [10 empty] | Puesta a tierra |  | Audio | [15 empty] | 0
Carga sobre 1 UPS (si el otro falla) | [5 empty] | % UPS | [10 empty] | Fuente de poder |  | Tapa ciega | [15 empty] | 0
ETIQUETADO DE PUERTOS |  |  | (patch panels de cobre, en el orden del rack) | [13 empty] | Bandeja |  | Otro | [15 empty] | 0
El tipo de salida viene del panel (lista de equipos). En "Tipo" puede cambiarlo puerto por puerto, o escribir "-" para dejar el puerto sin salida. Etiqueta = Cuarto-Panel-Puerto. | [34 empty] | 0
Panel -AA (puertos 1-24) · 4% |  |  |  |  | Panel -AA (puertos 25-48) · 4% | [5 empty] | Bloque 3 — sin panel | [5 empty] | Bloque 4 — sin panel | [17 empty] | 0
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [13 empty] | 0
W | W-001 | -AA | 01 | -AA-01 | C | C-001 | -AA | 25 | -AA-25 | [25 empty] | 0 | [14 empty] | W | C
|  | -AA | 02 | -AA-02 |  |  | -AA | 26 | -AA-26 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 03 | -AA-03 |  |  | -AA | 27 | -AA-27 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 04 | -AA-04 |  |  | -AA | 28 | -AA-28 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 05 | -AA-05 |  |  | -AA | 29 | -AA-29 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 06 | -AA-06 |  |  | -AA | 30 | -AA-30 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 07 | -AA-07 |  |  | -AA | 31 | -AA-31 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 08 | -AA-08 |  |  | -AA | 32 | -AA-32 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 09 | -AA-09 |  |  | -AA | 33 | -AA-33 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 10 | -AA-10 |  |  | -AA | 34 | -AA-34 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 11 | -AA-11 |  |  | -AA | 35 | -AA-35 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 12 | -AA-12 |  |  | -AA | 36 | -AA-36 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 13 | -AA-13 |  |  | -AA | 37 | -AA-37 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 14 | -AA-14 |  |  | -AA | 38 | -AA-38 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 15 | -AA-15 |  |  | -AA | 39 | -AA-39 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 16 | -AA-16 |  |  | -AA | 40 | -AA-40 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 17 | -AA-17 |  |  | -AA | 41 | -AA-41 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 18 | -AA-18 |  |  | -AA | 42 | -AA-42 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 19 | -AA-19 |  |  | -AA | 43 | -AA-43 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 20 | -AA-20 |  |  | -AA | 44 | -AA-44 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 21 | -AA-21 |  |  | -AA | 45 | -AA-45 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 22 | -AA-22 |  |  | -AA | 46 | -AA-46 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 23 | -AA-23 |  |  | -AA | 47 | -AA-47 | [25 empty] | 0
|  | -AA | 24 | -AA-24 |  |  | -AA | 48 | -AA-48 | [25 empty] | 0
0
0
Bloque 5 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 6 — sin panel | [5 empty] | Bloque 7 — sin panel | [5 empty] | Bloque 8 — sin panel | [17 empty] | 0
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bloque 9 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 10 — sin panel | [5 empty] | Bloque 11 — sin panel | [5 empty] | Bloque 12 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta
Bloque 13 — sin panel |  |  |  |  | Bloque 14 — sin panel | [5 empty] | Bloque 15 — sin panel | [5 empty] | Bloque 16 — sin panel
Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta |  | Tipo | Salida | Panel | Puerto | Etiqueta

## FIN_TR
◀ FIN DE CUARTOS
Las pestañas después de esta NO se incluyen en el Resumen.

## Revisiones
REVISIONES / REVIEWS
# | Fecha | Descripción
1 | 2026-10-01 | V1.0: primera revisión. Pestañas Proyecto, Catálogo, Resumen y un cuarto por pestaña (TR-01 entre INICIO_TR y FIN_TR). Rack machote por defecto; racks 2 postes, gabinetes FlexFusion y racks/gabinetes de pared Panduit; organizador vertical izquierdo, derecho o ambos; vista del rack con colores y alerta de capacidad; etiquetado automático por uso de patch panel con % de llenado; equipo activo Cisco, Axis, Kantech / Software House, Altronix y audio (Crown, BSS, TOA, Bose, AMX); lista de materiales consolidada.
2 | 2026-10-01 | V1.1: TR-01 queda vacía para empezar a llenar; el rack de referencia (machote) pasa a la pestaña MUESTRA, fuera del Resumen. Para usarla como base: Ctrl + arrastrar MUESTRA entre INICIO_TR y FIN_TR y renombrar.
3 | 2026-10-01 | V1.2: tres machotes de referencia fuera del Resumen: MUESTRA PISO (rack 2 postes 45RU), MUESTRA GABINETE (FlexFusion 42RU) y MUESTRA PARED (PanZone 12RU).
4 | 2026-10-05 | V1.3: balance de potencia, calor y peso en los machotes (Catálogo cols. N–Q); tapas ciegas en los espacios libres; en MUESTRA PISO, PDU y 4 patch panels de 24 puertos (96 salidas); encabezado con proyecto, revisión, fecha y elaboró.
5 | 2026-10-07 | V1.4: varios tipos de salida en un mismo patch panel. En "Tipo salida" escriba tipo:cantidad separados por coma (ej. D:24,W:24); se asignan en orden desde el puerto 1 y "Salidas" se ignora. Con un solo tipo (ej. D) funciona igual que antes. Valido en MUESTRA PISO / GABINETE / PARED y TR-01.
6 | 2026-10-08 | V1.5: servicios Gateways (G) y GRMS (R); nueva hoja "Servicios y fibra": servicios y redes LAN, cuartos principal/secundarios con distancia, salidas por servicio y cuarto con reserva, cobertura contra las salidas etiquetadas y estimado de fibra troncal. Celdas de entrada en verde claro.
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## listas
Patch panel plano 24 puertos 1RU | Rack 2 postes 45RU aluminio, canal 3", rosca #12-24 | Org. vertical 6" frontal (PatchRunner 2) | Jack Cat 6A UTP azul (Mini-Com TX6A) | Controlador iSTAR Ultra 8 lectoras (pared) | Rack | Ambos lados
Patch panel plano 48 puertos 2RU | Rack 2 postes 45RU acero, canal 3" | Org. vertical 8" frontal (PatchRunner 2) | Jack Cat 6 UTP azul (Mini-Com TX6 PLUS) | Controlador iSTAR Ultra 16 lectoras (pared) | Gabinete | Lado izquierdo
Patch panel angulado 24 puertos 1RU | Rack 2 postes 45RU acero, canal 6" | Org. vertical 10" frontal (PatchRunner 2) |  | Controlador Kantech KT-400 4 puertas (pared) | Rack de pared | Lado derecho
Patch panel angulado 48 puertos 2RU | Rack 2 postes 42RU aluminio, canal 3" | Org. vertical 12" frontal (PatchRunner 2) |  | Decodificador AV sobre IP AMX SVSI NMX-DEC-N3322D | Gabinete de pared | Sin organizador
Patch panel alta densidad plano 48 puertos 1RU | Soporte de pared abatible 1RU | Org. vertical 6" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  | Micrófono remoto TOA RM-200M | CCTV
Patch panel alta densidad angulado 48 puertos 1RU | Soporte de pared abatible 2RU | Org. vertical 8" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  | Parlante Bose FreeSpace DS 100SE (superficie) | Control de acceso
Org. horizontal 1RU frontal | Soporte de pared abatible 3RU | Org. vertical 10" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  | Parlante Bose FreeSpace DS 100F (empotrado) | Fuente de poder
Org. horizontal 1RU frontal/posterior | Soporte de pared abatible 4RU | Org. vertical 12" frontal/posterior (PatchRunner 2) |  | Parlante Bose FreeSpace DS 16F (empotrado) | Audio
Org. horizontal 2RU frontal | Soporte de pared abatible 4RU profundo | Org. vertical 4.9" frontal/posterior (NetRunner) |  | Parlante paisajismo Bose FreeSpace 360P Series II | Audio (campo)
Org. horizontal 2RU frontal/posterior | Soporte de pared abatible 6RU profundo | Org. vertical 6.7" frontal/posterior (NetRunner) |  |  | Organizador vertical
Org. horizontal 1RU frontal (NetRunner) | Gabinete de pared PanZone 9RU, 25" prof., puerta con ventana |  |  |  | Patch panel cobre
Org. horizontal 2RU frontal (NetRunner) | Gabinete de pared PanZone 12RU, 25" prof., puerta con ventana |  |  |  | Organizador horizontal
Org. horizontal 1RU frontal/posterior (NetRunner) | Gabinete de pared PanZone 12RU, 25" prof., puerta perforada |  |  |  | Switch
Org. horizontal 2RU frontal/posterior (NetRunner) | Gabinete de pared PanZone 12RU, 30" prof., puerta con ventana |  |  |  | Fibra
Bandeja de fibra 1RU (4 cassettes/FAP, 96 fibras) | Gabinete de pared PanZone 18RU, 25" prof., puerta con ventana |  |  |  | PDU
Bandeja de fibra 2RU (8 cassettes/FAP, 192 fibras) | Gabinete de pared PanZone 18RU, 30" prof., puerta con ventana |  |  |  | UPS
Bandeja de fibra 4RU (12 cassettes/FAP, 288 fibras) | Gabinete de pared PanZone 26RU, 25" prof., puerta con ventana |  |  |  | Servidor
Switch Cisco 24p 1G (C9200L-24T-4G) | Gabinete de pared PanZone 26RU, 30" prof., puerta con ventana |  |  |  | Equipo activo
Switch Cisco 24p 1G PoE+ (C9200L-24P-4G) | Gabinete FlexFusion 600 mm × 42RU × 1070 mm negro |  |  |  | Espacio libre
Switch Cisco 48p 1G (C9200L-48T-4G) | Gabinete FlexFusion 600 mm × 42RU × 1200 mm negro |  |  |  | Espacio reservado
Switch Cisco 48p 1G PoE+ (C9200L-48P-4G) | Gabinete FlexFusion 600 mm × 48RU × 1070 mm negro |  |  |  | Puesta a tierra
Switch Cisco 24p PoE+ 10G uplink (C9200L-24P-4X) | Gabinete FlexFusion 800 mm × 42RU × 1070 mm negro |  |  |  | Tapa ciega
Switch Cisco 48p PoE+ 10G uplink (C9200L-48P-4X) | Gabinete FlexFusion 800 mm × 42RU × 1200 mm negro |  |  |  | Bandeja
Switch Cisco 48p PoE+ mGig (C9200L-48PXG-4X) | Gabinete FlexFusion 800 mm × 48RU × 1070 mm negro |  |  |  | Jack
Grabador AXIS S1224 Rack 1U (12 TB, 32 cámaras) |  |  |  |  | Otro
Grabador AXIS S1232 Rack 1U (16 TB, 64 cámaras)
Grabador AXIS S1264 Rack 2U (24 TB, 96 cámaras)
Grabador AXIS S1296 Rack 2U (96 TB, 150 cámaras)
iSTAR Ultra GCM en gabinete rack 2U
iSTAR Ultra ACM 8 lectoras en gabinete rack 4U
Fuente control de acceso rack 2U, 8 salidas, 12 V 4 A / 24 V 3 A
Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, 12 V 4 A / 24 V 3 A
Fuente control de acceso rack 2U, 8 salidas, 12/24 V 6 A
Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, 12/24 V 6 A
Fuente control de acceso rack 2U, 16 salidas, doble fuente 12/24 V 6 A
Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦300 (2 × 300 W)
Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦300 (4 × 300 W)
Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦600 (2 × 600 W)
Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦600 (4 × 600 W)
Amplificador Crown CDi DriveCore 2¦1200 (2 × 1200 W)
Amplificador Crown CDi DriveCore 4¦1200 (4 × 1200 W)
Procesador BSS Soundweb London BLU-100 (12 in / 8 out)
Interfaz BSS Soundweb London BLU-DA (Dante / AES67)
Amplificador de evacuación TOA VM-2120 (120 W, 5 zonas)
Amplificador de evacuación TOA VM-2240 (240 W, 5 zonas)
PDU horizontal 1RU 8 tomas 120 V 15 A
PDU horizontal 1RU 12 tomas 120 V 20 A
UPS rack 2RU 1500 VA
UPS rack 3RU 3000 VA
Tapa ciega 1RU sin herramienta
Bandeja fija 2RU
Bandeja de fibra 1RU FMD1 + adaptador LC FAP12WAQDLCZ
Org. horizontal 2RU frontal/posterior con radio de curvatura (NetRunner)
Espacio libre 1RU
Espacio para switch 24 puertos 1RU
Espacio para switch 48 puertos 1RU
Espacio para fibra del proveedor (ICE) 1RU
Servidor 1RU (disco 2 TB)
Servidor 8RU
Lector de discos DVD 1RU
Equipo activo 2RU
UPS 3 kVA 2RU, 120 V, 6 salidas (APC SMT3000RM2U)
Barra de tierra para rack 19"